Espaço reservado para aplicação do SELO DIGITAL DE APROVAÇÃO conforme OT-01

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO SIMPLIFICADO

- INFORMAÇÕES GERAIS

  - Descrição da edificação:

Edificação nova, 2 (dois) pavimentos, contendo um banheiro, três suítes, uma área de serviço, uma cozinha, uma despensa, uma sala de estar/ jantar, um escritório, garagem descoberta e piscina, com área total de 220,78m².

  - Inscrição imobiliária (de acordo com o cadastro do IPTU):

Inscrição imobiliária 99.99.999.9999.999-999.

  - Uso pretendido:

Uso residencial unifamiliar.

  - Nome do proprietário (de acordo com o cadastro do IPTU):

Fulano de Tal.

  - Endereço do imóvel:

Rua Desterro, nº 998, CEP:99999-999, bairro Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

  - Área total da edificação:

220,78m²

  - Responsável técnico pelo projeto:

Ciclano de Tal.

  - Cálculo da população de projeto para fins de consumo de água potável:

3 quartos, 2 pessoas por quarto = 6 pessoas.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA POTÁVEL FRIA E QUENTE

  - Descrição das instalações de água fria e quente:

O sistema predial de água fria prevê fornecimento com distribuição direta para a torneira de jardim e piscina, e indireta a partir do reservatório superior (único), para os demais pontos de consumo por meio dos ramais de distribuição definidos em projeto. Não há cisternas de água potável e não há instalação de água quente.

  - Forma de abastecimento de água:

Abastecimento proveniente da rede pública (CASAN) conforme projeto.

    - Descrição do sistema de tratamento de água a ser adotado:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensionamento das unidades do sistema de tratamento de água:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensões úteis adotadas das unidades do sistema de tratamento:

(Não aplicável a este projeto).

  - Cálculo do volume dos reservatórios de água fria e quente:

Consumo de água (litros/pessoa x dia) x Nº pessoas. 200L x 6 = 1200L.

  - Volume dos reservatórios de água fria e quente adotados:

O reservatório de água potável adotado tem capacidade de 1500L

  - Volume total aproveitável de água potável (descontando a RTI):

Como não há RTI, o total aproveitável é de 1500L.

  - Cálculo do sistema de recalque (bombas):

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação do local de extravasão da tubulação de limpeza e extravasão dos reservatórios e cisternas de água potável da edificação:

Extravasa para o telhado da edificação em local visível. Limpeza da cisterna pela entrada de inspeção.

  - Indicação da utilização de hidrômetros individuais:

Utilizado 1 (um) hidrômetro individual conforme normas da concessionária.

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Tubulação de água fria em PVC, registros e válvulas em PVC com acabamento cromado, reservatório superior de polietileno de alta densidade (PEAD).

Normas adotadas: OT 04 – Cálculo de Consumo de Água e de Contribuição de Esgoto, Manual de Serviços de Instalação Predial de Água e Esgoto Sanitário - CASAN, NBR5626/2020.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

  - Descrição:

O sistema predial de esgoto prevê a geração dos efluentes junto aos pontos de consumo de água e coleta por meio dos ramais e subramais de esgoto definidos em projeto.

Foram dimensionadas as tubulações de ventilação conforme norma técnica vigente.

Efluentes da máquina de lavar louça e pia serão encaminhados para a caixa de gordura e, em seguida, são encaminhados para as caixas de inspeção e/ou passagem. Todos os pontos de geração de esgoto coletados são conduzidos para a caixa de inspeção (CI) conforme modelo padrão da concessionária, junto a testada do lote.

  - Caixa de inspeção:

Caixas de inspeção com dimensões internas de 60x60cm e profundidade máxima de 1,0m.

  - Dimensionamento das caixas de gordura adotadas e respectivas dimensões:

Caixa de gordura pequena com dimensões de 30x30cm, parte submersa do septo de 20cm. A câmara receptora possui dimensões de 15x30x40cm (CxLxA) e capacidade de retenção de 18L.

  - Destinação final do esgoto:

Rede pública de esgoto.

    - Descrição do sistema de tratamento de esgoto a ser adotado:

(Não aplicável a este projeto).

    - Cálculo de contribuição diária de esgoto por pessoa:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensionamento das unidades do sistema de tratamento de esgoto:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensões úteis adotadas das estruturas do sistema de tratamento:

(Não aplicável a este projeto).

  - Dimensionamento do volume do poço de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação da potência da bomba de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Tubulação de esgoto em PVC, caixa de passagem/inspeção em concreto e caixa de gordura em alvenaria impermeabilizada.

Normas adotadas: OT 04 – Cálculo de Consumo de Água e de Contribuição de Esgoto, Manual de Serviços de Instalação Predial de Água e Esgoto Sanitário - CASAN NBR8160/99.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS:

  - Descrição da captação e destinação dos efluentes coletados:

As águas pluviais coletadas do telhado por meio de calhas serão encaminhadas ao condutor vertical (AP3) e horizontais pluviais até as caixas de areia, que seguem para o sistema público de drenagem de águas pluviais existentes na testada do lote.

  - Caixa de areia:

Caixa de areia com grelha e dimensões internas de 60x60cm e tubulação de saída com desnível de 10cm em relação ao fundo da caixa, preenchidos com brita.

  - Dimensionamento do volume do poço de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação da potência da bomba de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Calhas, condutores verticais e horizontais em PVC, caixas de areia executada em alvenaria e grelha metálica.

Normas utilizadas: NBR8160/99, NBR10844/89.

- SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

  - Descrição completa do sistema de aproveitamento de águas pluviais da edificação:

Serão utilizadas 75% da área de cobertura da edificação para captação das águas pluviais, por meio de calhas e condutores verticais (AP1, AP2 e AP4) que conduzem para o filtro de remoção de detritos.

Após a passagem pelo filtro a água é conduzida para a caixa de descarte das primeiras águas e posteriormente para a cisterna.

Na cisterna é realizada a desinfecção com cloro por meio de clorador flutuante e posterior bombeamento para o reservatório superior de água pluvial de onde é realizada a alimentação dos pontos de uso.

  - Indicação dos locais de uso da água pluvial:

Abastecimento de bacias sanitárias e irrigação de jardim.

  - Indicação da área de captação adotada:

Área de captação de 88,89m², referente a área inclinada do telhado.

  - Apresentação da demanda diária necessária:

Demanda diária necessária conforme as orientações técnicas da VISA.

Área de irrigação

Vi = 312,52m² x 2L/m² x 2 vezes na semana

Vi = (1250,08 L/semana) / 7dias

Vi = 178,58 L/dia

Descarga em bacia sanitária com caixa acoplada:

Vbs = 6L/descarga x 5 descargas/pessoa/dia x 6 pessoas

Vbs = 180L/dia

Demanda diária necessária

Dd = Vi + Vbs

Dd = 178,58 + 180

Dd = 358,58L/dia

  - Indicação da precipitação média adotada:

Precipitação média adotada de 4,16mm/dia. Conforme as orientações técnicas da VISA.

  - Comparativo entre demanda e captação:

Captação diária prevista

Cd = 4,16mm/dia x 88,89m²

Cd = 369,79L/dia

Captação prevista x Demanda prevista

369,79L/dia > 358,58L/dia

Ou seja, o sistema tem área de captação suficiente para atender a demanda.

  - Descrição da unidade de remoção de detritos adotada:

Filtro marca xyz com capacidade para telhados de até 200m².

  - Cálculo do volume do sistema de descarte das primeiras águas pluviais:

Conforme NBR15527:2007

Vdd = Área de captação (m²) x 0,002m

Vdd = 88,89 m² x 0,002m

Vdd = 0,178 m³

Vdd= 178 L

  - Volume adotado para o sistema de descarte das primeiras águas:

Descarte de 200L.

  - Dispositivo utilizado para impedir o refluxo das águas descartadas para o sistema de aproveitamento:

Sistema composto por conexões de tubulações de PVC, bola de borracha e CAP furado conforme detalhamento na prancha de detalhes do sistema de aproveitamento.

  - Descrição do sistema de desinfecção:

Utilização de clorador flutuante na cisterna pluvial. A verificação manual dos parâmetros de qualidade da água deve ser realizada conforme NBR15527:2007 com a utilização de medidores específicos, de modo a garantir os seguintes índices:

∙ Concentração de cloro residual livre nos pontos de consumo entre 0,5 a 3,0 mg/l;

∙ Ausência de coliformes totais e termotolerantes em 100 ml.

  - Volume adotado para o reservatório de aproveitamento de águas pluviais e a quantidade de dias que o reservatório supre a demanda:

Previsto o mínimo 10 dias de reserva conforme orientação técnica da VISA. Volume de demanda diária de 358,58L.

Capacidade do reservatório:

Cr =10 x 358,58

Cr = 3585,80

Adotado = 4000L

Serão adotados dois reservatórios. Cisterna com 2000L e reservatório superior com 2000L. Volume total de reserva de aproveitamento de 4000L.

Quantidade de dias que o reservatório supre a demanda:

Reserva = 4000/358,58

Aproveitamento = 11 dias

  - Descrição do sistema de alimentação alternativa com água potável a ser adotado:

Conforme orientação técnica emitida pela Gerência de Análise de Projeto Hidrossanitário de Florianópolis a alimentação alternativa de água potável é obrigatória para o uso previsto nesta edificação (bacia sanitária) para períodos de estiagem.

Haverá a alimentação alternativa de água potável conectada diretamente na cisterna, 10 cm acima do nível máximo do extravasor, por meio de boia elétrica, a fim de evitar a contaminação cruzada.

  - Indicação da utilização de recalque/pressurização das águas pluviais aproveitadas (dispensada apresentação do cálculo):

Haverá recalque para o reservatório superior de águas pluviais através de um conjunto motobomba.

  - Indicação da potência da bomba/pressurizador:

Adotadas duas bombas de recalque com 1/2cv cada.

- DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

  - Declaração de conformidade do projeto em relação à Lei Complementar Municipal nº 113/03 ou outra que vier a substituí-la:

Declaro que o depósito de resíduos sólidos está em conformidade a Lei Complementar Municipal N°113/03.

- ASSINATURAS:

_____________________                                _____________________

Ciclano de Tal                                                      Fulano de Tal

CREA: 999999-9 SC                                          CPF: 999.999.999-99