Espaço reservado para aplicação do SELO DIGITAL DE APROVAÇÃO conforme OT-01

MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO SIMPLIFICADO

- INFORMAÇÕES GERAIS

  - Descrição da edificação:

Casa 1:

Edificação nova, (1) um pavimento, contendo um banheiro, um lavabo, três quartos, uma área de serviço, uma cozinha, uma sala de estar/jantar, um escritório, garagem descoberta, churrasqueira e ofurô coberto, com área total de 215,52m².

Casa 2:

Edificação nova, (1) um pavimento, contendo um banheiro, um lavabo, dois quartos, uma área de serviço, uma cozinha, uma sala de estar/ jantar, garagem descoberta, churrasqueira e ofurô descoberto, com área total de 192,52m².

  - Inscrição imobiliária (de acordo com o cadastro do IPTU):

Inscrição imobiliária 99.99.999.9999.999-999.

  - Uso pretendido:

Residencial unifamiliar para ambas as casas.

  - Nome do proprietário (de acordo com o cadastro do IPTU):

Fulano de Tal.

  - Endereço do imóvel:

Rua Desterro, nº 999, CEP: 99999-999, bairro Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, SC.

  - Área total da edificação:

408,04m²

  - Responsável técnico pelo projeto:

Ciclano de Tal.

  - Cálculo da população de projeto para fins de consumo de água potável:

Casa 1:

3 quartos, 2 pessoas por quarto = 6 pessoas.

Casa 2:

2 quartos, 2 pessoas por quarto = 4 pessoas.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA POTÁVEL FRIA E QUENTE

  - Descrição das instalações de água fria e quente:

O sistema predial de água fria das casas 1 e 2 prevê fornecimento com distribuição direta para a torneira de jardim e chuveiro externo, ofurô, e indireta a partir do reservatório superior (único) para os demais pontos de consumo por meio dos ramais de distribuição definidos em projeto. Não há cisternas de água potável e não há instalação de água quente.

  - Forma de abastecimento de água:

Abastecimento proveniente da rede pública (CASAN) conforme projeto.

    - Descrição do sistema de tratamento de água a ser adotado:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensionamento das unidades do sistema de tratamento de água:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensões úteis adotadas das unidades do sistema de tratamento:

(Não aplicável a este projeto).

  - Cálculo do volume dos reservatórios de água fria e quente:

Casa 1:

Consumo de água (litros/pessoa x dia) x Nº pessoas. 200L x 6 =1200L.

Casa 2:

Consumo de água (litros/pessoa x dia) x Nº pessoas. 200L x 4 = 800L.

  - Volume dos reservatórios de água fria e quente adotados:

O reservatório de água potável adotado para casa 1 tem capacidade de 1500L e para casa 2 o reservatório tem capacidade de 1000L.

  - Volume total aproveitável de água potável (descontando a RTI):

Como não há RTI, o total aproveitável é de 1500L para casa 1 e de 1000l para casa 2.

  - Indicação da utilização de recalque e a potência da bomba (dispensada apresentação do cálculo):

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação do local de extravasão da tubulação de limpeza e extravasão dos reservatórios e cisternas de água potável da edificação:

Extravasa para o telhado das edificações em local visível.

  - Indicação da utilização de hidrômetros individuais:

Utilizado 1 (um) hidrômetro individual para cada casa conforme normas da concessionária.

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Tubulação de água fria em PVC, registros e válvulas em PVC com acabamento cromado, reservatório superior de polietileno de alta densidade (PEAD).

Normas adotadas: OT 04 – Cálculo de Consumo de Água e de Contribuição de Esgoto, Manual de Serviços de Instalação Predial de Água e Esgoto Sanitário - CASAN, NBR5626/2020.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

  - Descrição:

O sistema predial de esgoto prevê a geração dos efluentes junto aos pontos de consumo de água e coleta por meio dos ramais e subramais de esgoto definidos em projeto.

Foram dimensionadas as tubulações de ventilação conforme norma técnica vigente.

Efluentes da máquina de lavar louça e pia serão encaminhados para a caixa de gordura e, em seguida, são encaminhados para as caixas de inspeção e/ou passagem.

Todos os pontos de geração de esgoto coletados são conduzidos para a caixa de inspeção (CI) conforme modelo padrão da concessionária, junto à testada do lote.

  - Caixa de inspeção:

Caixas de inspeção com dimensões internas de 60x60cm e profundidade máxima de 1,0m.

  - Dimensionamento das caixas de gordura adotadas e respectivas dimensões:

Caixa de gordura simples, por ter cozinha e churrasqueira, com dimensões de 40x40cm, parte submersa do septo de 20 cm. A câmara receptora possui dimensões de 25x35x40cm (CxLxA) e capacidade de retenção de 35L.

  - Destinação final do esgoto:

Rede pública de esgoto.

    - Descrição do sistema de tratamento de esgoto a ser adotado:

(Não aplicável a este projeto).

    - Cálculo de contribuição diária de esgoto por pessoa:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensionamento das unidades do sistema de tratamento de esgoto:

(Não aplicável a este projeto).

    - Dimensões úteis adotadas das estruturas do sistema de tratamento:

(Não aplicável a este projeto).

  - Dimensionamento do volume do poço de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação da potência da bomba de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Tubulação de esgoto em PVC, caixa de passagem/inspeção em concreto e caixa de gordura em alvenaria impermeabilizada.

Normas adotadas: OT 04 – Cálculo de Consumo de Água e de Contribuição de Esgoto, Manual de Serviços de Instalação Predial de Água e Esgoto Sanitário – CASAN e NBR8160/99.

- INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS:

  - Descrição da captação e destinação dos efluentes coletados:

As águas pluviais coletadas do telhado por meio de calhas serão encaminhadas aos condutores verticais e horizontais pluviais até as caixas de areia que, no caso da casa 2, também recebem as águas do ofurô por ser descoberto, seguindo para o sistema público de drenagem de águas pluviais existente na testada do lote.

  - Caixa de areia:

Caixa de areia com e sem grelha (para aproveitamento pluvial), dimensões internas de 60x60cm e tubulação de saída com desnível de 10cm em relação ao fundo da caixa, preenchidos com brita.

  - Dimensionamento do volume do poço de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação da potência da bomba de recalque:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação dos materiais e normas técnicas utilizadas:

Calhas, condutores verticais e horizontais em PVC, caixas de areia executada em alvenaria e grelha metálica.

Normas utilizadas: NBR8160/99, NBR10844/89.

- SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Somente a casa 1 terá aproveitamento pluvial, por opção do proprietário.

  - Descrição completa do sistema de aproveitamento de águas pluviais da edificação:

Será captada 100% da área de cobertura da edificação por meio de calhas condutores verticais que conduzem as águas pluviais (AP1, AP2 e AP3) para filtro de remoção de detritos. Após a passagem pelo filtro, essas águas são conduzidas para a cisterna e, posteriormente, pressurizadas para a alimentação dos pontos de uso.

  - Indicação dos locais de uso da água pluvial:

Irrigação de jardim.

  - Indicação da área de captação adotada:

Área de captação de 110,21m², referente a área inclinada do telhado.

  - Apresentação da demanda diária necessária:

Demanda diária necessária conforme orientações técnicas da VISA.

Área de irrigação

Vi = 102,00m² x 2L/m² x 2 vezes na semana.

Vi = (408L/semana) / 7dias

Vi = 58,29L/dia

  - Indicação da precipitação média adotada:

Precipitação média adotada de 4,16mm/dia. Conforme as orientações técnicas da VISA.

  - Comparativo entre demanda e captação:

Captação diária prevista:

Cd = 4,16mm/dia x 110,21m²

Cd = 458,47L/dia

Captação prevista x Demanda prevista

458,47L/dia > 58,29L/dia

Ou seja, o sistema tem área de captação suficiente para atender a demanda.

  - Descrição da unidade de remoção de detritos adotada:

Filtro marca xyz com capacidade para telhados de até 200m².

  - Cálculo do volume do sistema de descarte das primeiras águas pluviais:

(Não aplicável a este projeto).

  - Volume adotado para o sistema de descarte das primeiras águas:

(Não aplicável a este projeto).

  - Dispositivo utilizado para impedir o refluxo das águas descartadas para o sistema de aproveitamento:

(Não aplicável a este projeto).

  - Descrição do sistema de desinfecção:

(Não aplicável a este projeto).

  - Volume adotado para o reservatório de aproveitamento de águas pluviais e a quantidade de dias que o reservatório supre a demanda:

Previsto o mínimo 10 dias de reserva conforme orientação técnica da VISA. Volume de demanda diária de 58,29L

Capacidade da cisterna:

Cr =10 x 58,29L

Cr = 582,86L

Adotado = 1000L

Quantidade de dias que o reservatório supre a demanda:

Reserva = 1000/58,29

Reserva ≅ 17 dias

  - Descrição do sistema de alimentação alternativa com água potável a ser adotado:

(Não aplicável a este projeto).

  - Indicação da utilização de recalque/pressurização das águas pluviais aproveitadas (dispensada apresentação do cálculo):

Será utilizado apenas um pressurizador para a alimentação dos pontos de consumo de águas pluviais.

  - Indicação da potência da bomba/pressurizador:

Adotado um pressurizador com 1/2cv.

- DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

  - Declaração de conformidade do projeto em relação à Lei Complementar Municipal nº 113/03 ou outra que vier a substituí-la:

Declaro que o depósito de resíduos sólidos, da casa 1 e da casa 2, está em conformidade a Lei Complementar Municipal N°113/03.

- ASSINATURAS:

_____________________                                _____________________

Ciclano de Tal                                                     Fulano de Tal

CREA: 999999-9 SC                                          CPF: 999.999.999-99